| ANTINCENDIO / VIE ED USCITE D’EMERGENZA | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se nella scuola le presenze prevedibili di alunni, personale docente e non docente sono complessivamente superiori a 100, è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi valido, con relativi disegni e relazioni o un progetto di adeguamento approvato dai VV.F. e la dichiarazione degli Enti Locali di esecuzione entro i termini di legge? |  |  |  |  |  |  |
| Lo stato di fatto della scuola (numero delle persone complessivamente presenti, aree a rischio specifico, distribuzione e uso degli spazi, compartimentazioni, vie e uscite, mezzi e impianti fissi di protezione e estinzione degli incendi, ecc.) è conforme al progetto e alla relazione approvata dai VV.F. preliminarmente al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi? | - Chiedere all’ente proprietario di eliminare ogni difformità e sottoporre preventivamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ogni modifica che si intende apportare a quanto già approvato |  |  |  |  |  |
| L’edificio è provvisto di un sistema organizzato di vie d’uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 - Calcolare il massimo affollamento ipotizzabile secondo i parametri fissati al punto 5.0 dell'allegato al DM 26.8.92. - La capacità di deflusso non deve essere superiore a 60 per ogni piano. - Chiedere all’ente proprietario di organizzare le vie di uscita e dimensionarle secondo tali parametri. |  |  |  |  |  |
| La scuola è dotata di almeno 2 uscite verso luoghi sicuri? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 - Individuare luoghi sicuri (spazio scoperto o compartimento antincendio) con caratteristiche idonee a contenere un predeterminato numero di persone o a consentirne il movimento ordinato. - - Chiedere all’ente proprietario di incrementare le uscite. |  |  |  |  |  |
| Sono previsti una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale? | - Se l'edificio si sviluppa su più piani, prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi. - Circolare MI n.4 1.3.02 |  |  |  |  |  |
| L'altezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è di m 2 e la larghezza è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m? |  |  |  |  |  |  |
| La lunghezza delle vie di uscita, misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina di ogni locale frequentato, è inferiore a 60 m? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 - Ridurre i percorsi individuando luoghi sicuri a distanze inferiori a 60 m. |  |  |  |  |  |
| Le vie e le uscite d’emergenza sono segnalate e mantenute sgombre da qualsiasi materiale? |  |  |  |  |  |  |
| Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell'esodo e, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente sono distribuiti su più piani, è presente, oltre la scala per il normale afflusso, una scala di sicurezza esterna o una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| La larghezza delle scale è almeno di m 1,20 e le rampe non presentano restringimenti? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| Le aule didattiche hanno 1 porta ogni 50 persone presenti? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| Nelle aule didattiche con più di 25 persone presenti e in quelle in cui si depositano e manipolano sostanze infiammabili o esplosive con un numero di persone superiore a 5, le porte hanno la larghezza di almeno 1,20 m e sono apribili nel verso dell'esodo? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| E’ stato predisposto un piano di emergenza? |  |  |  |  |  |  |
| Sono stati designati e debitamente formati i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e gestione dell'emergenza? |  |  |  |  |  |  |
| Il piano d’emergenza è esposto ad ogni piano dell’edificio scolastico e indica la vie di fuga? | - Esporre ad ogni piano il disegno in pianta del piano stesso con la segnalazione evidente delle vie di fuga, della posizione degli estintori/idranti e delle procedure di evacuazione. |  |  |  |  |  |
| Il personale e gli studenti sono stati formati e informati sulle procedure di evacuazione? | - Prevedere momenti di formazione e di informazione, effettuare prove pratiche di evacuazione almeno due volte nell’anno scolastico. |  |  |  |  |  |
| I laboratori per le esercitazioni ove si utilizzano gas combustibili con densità > 0,8 (ad es. GPL) sono ubicati ai piani fuori terra e non hanno comunicazioni con i piani interrati? |  |  |  |  |  |  |
| I depositi di materiali infiammabili liquidi oltre i 20 l o di gas sono ubicati al di fuori del volume del fabbricato? |  |  |  |  |  |  |
| All'interno del volume dell'edificio sono detenuti complessivamente non più di 20 l di liquidi infiammabili e questi sono conservati in armadi metallici dotati di bacino di contenimento? |  |  |  |  |  |  |
| I laboratori ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili hanno aperture di aerazione permanente su pareti esterne di superficie pari ad almeno 1/20 della superficie in pianta del locale e, se sono impiegati gas con densità > 0,8 almeno 1/3 di tale superficie aerante è posta a filo di pavimento sulla parete esterna? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| Le strutture e le porte dei locali per le esercitazioni e i depositi annessi e non, garantiscono una resistenza al fuoco almeno REI 60? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 |  |  |  |  |  |
| Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso hanno un bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma? | - Chiedere all’ente proprietario di applicare i dispositivi di sicurezza automatici ( ad es. termocoppia). |  |  |  |  |  |
| I depositi hanno una apertura di aerazione di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta di ciascun locale? | - Chiedere all’ente proprietario di realizzare tali aperture e dotarle di robuste griglie a maglia fitta |  |  |  |  |  |
| Se nel locale di deposito il carico di incendio supera i 30 kg/m2 è installato un impianto di rilevazione automatica d’incendio se fuori terra o un impianto di spegnimento automatico se interrato? | - Calcolare il carico di incendio e ridurlo a valori inferiori a 30 kg/m2 oppure chiedere all’ente proprietario di installare gli impianti necessari. |  |  |  |  |  |
| In ogni deposito è previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21A, ogni 200 m2 di superficie e non inferiore a 21A, 89B,C ogni 150 m2 di superficie se sono depositati materiali infiammabili liquidi e gassosi? |  |  |  |  |  |  |
| Per il riscaldamento sono utilizzate stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso? | - Eliminare tali stufe e chiedere all’ente proprietario di sostituirli con impianti di produzione calore conformi alle disposizioni di prevenzione incendi. |  |  |  |  |  |
| Esiste un sistema di allarme con comando in luogo presidiato? | - Predisporre un sistema di allarme con comando in luogo costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola. - Per le scuole con presenze contemporanee fino a 500 persone può essere utilizzato lo stesso impianto a campanelli usato per le lezioni, purché venga convenuto un particolare suono. - Per le altre scuole deve essere previsto anche un impianto di altoparlanti. |  |  |  |  |  |
| L’impianto elettrico di sicurezza alimenta solo l’illuminazione di sicurezza e l’impianto di diffusione sonora e/o l’impianto di allarme? | - Provvedere a separare l’impianto in modo che il suo uso sia strettamente ed esclusivamente connesso con la sicurezza delle persone. |  |  |  |  |  |
| Esistono impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi? | Verificare solo nel caso il certificato prevenzione incendi sia antecedente il DM 26.8.92 - Chiedere all’ente proprietario di adeguare gli impianti a quanto prescritta al punto 9 del DM 26.9.92 |  |  |  |  |  |
| Esistono estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, in numero di almeno uno ogni 200 m2 di pavimento? | - Chiedere all’ente proprietario di provvedere ad installare un numero di estintori adeguato alla superficie con un minimo di 2 estintori per piano |  |  |  |  |  |
| Esiste un sistema di segnaletica di sicurezza, finalizzato alla sicurezza antincendio? | - Chiedere all’ente proprietario di provvedere a posizionare tutta la segnaletica necessaria come indicato dal D.Lgs. 493/96. |  |  |  |  |  |
| E' stato predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti? | - Predisporre e tenere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei controlli e degli interventi effettuati |  |  |  |  |  |